Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ


Oznaczenie zamówienia: ZP-382-08/17
 Nowy Targ 25.01.2018
Odpowiedzi na zapytania wykonawców 
Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Adaptacja pomieszczenia T0.32 na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć ruchowych.
Zamawiający informuje, że w dniu 19.01.2018 r. i 22.01.2018 r. Wykonawcy zwrócili się do niego z prośbą o wyjaśnienie treści siwz/dokumentacji. Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania: 

Pytanie 1 Pomieszczenie polegające remontowi posiada instalację DSO i instalację sygnalizacji pożaru.
Część elementów systemu znajduje się w strefie nowo realizowanych łazienek i szatni.
W przedmiarach oraz opisie brak informacji o jakichkolwiek pracach do wykonania w obrębie powyższych systemów.
Wydaje się, że pomieszczenia szatni i łazienek powinny być wyposażone w głośniki DSO  jak również w elementy systemu odpowiednio dobrane zgodnie z rygorystycznymi przepisami PPOŻ.
Proszę o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, demontażem 
i powtórnym montażem oraz ewentualnie przeniesieniem i jego sprawdzeniem po zakończeniu prac Zamawiający zapewnia we własnym zakresie.
W przypadku konieczności dostosowania systemu DSO i Sygnalizacji Pożaru do nowego układu funkcjonalnego, proszę o dołączenie do SIWZ schematu systemów, oraz projektu jego rozbudowy wraz  ze stosownym przedmiarem prac.

Projekt został dopasowany do zastanego stanu pomieszczenia. W związku z tym, zmiana lokalizacji punktów systemu nie wchodzi w skład zakresu robót. 

Dokument potwierdzający rozmieszczenie DSO i instalacji sygnalizacji pożaru, zostanie skonsultowany z wykonawcą instalacji PPOŻ przez Zamawiającego w zakresie spełnienia wymagań. 

Ww. prace Zamawiający zapewnia we własnym zakresie.

Pytanie 2 Pomieszczenie objęte remontem posiada sufit kasetonowy z elementami sufitu g-k w strefach przyściennych. Sufit jest zamontowany w odległości od właściwego stropu żelbetowego około 50 cm.
W kosztorysie brak pozycji związanych z demontażem istniejącego sufitu w strefie wykonywanych łazienek i szatni oraz montażem nowego  dostosowanego do specyfiki i układu pomieszczeń łazienkowych. 
W kosztorysie znajduje się jedynie pozycja polegająca na wymianie pojedynczych płyt kasetonowych w ilości 20 szt.  co sugeruje wymiany pojedynczych płyt. 
Proszę o odpowiedź na następujące pytania z tego wynikające:
a. Czy Zamawiający zakłada wymianę sufitu w obrębie szatni i łazienek

· jeżeli tak to proszę o 

1. podanie rodzaju stropu podwieszonego ze stosownym przedmiarem oraz w razie potrzeby rysunkami wykonawczymi podającymi układ i lokalizację elementów zabudowy sufitowej: anemostaty, lampy, czujki, głośniki DSO itd.

· jeżeli nie to proszę o

1. podanie sposoby wykonania połączenia ścian g-k  z sufitem podwieszonym zarówno w części stropu jaki sufitu oraz pozycję w której zostało to wycenione,

2. potwierdzenie odpowiedzialności Zamawiającego za korozję elementów obecnego sufitu nie dostosowanych do nowych warunków,
3. potwierdzenie zamawiającego za brak odpowiedniej separacji wilgoci w pomieszczeniach łazienki i jej rozprzestrzenianie się w strefie podsufitowej, 

4. potwierdzenie odpowiedzialności Zamawiającego za stosowanie 
w pomieszczeniach szatni i łazienek aktualnie wbudowanych lamp, głośników, czujek itd.

5. potwierdzenie wykonania przez Zamawiającego we własnym zakresie wszelkich koniecznych zmian w konfiguracji  elementów sufitu tzn.: anemostatów , głośników DSO, czujek PPOŻ ,itd., w związku ze zmianą układu pomieszczeń,

Zamawiający nie przewiduje wymiany sufitu kasetonowego w obrębie szatni i łazienek. Wysokość ścian z płyt g-k należy zachować zgodną z przedmiarem robót. W cenę wykonania ścian działowych należy wkalkulować nakłady związane z usztywnieniem ścian działowych 
w poziomie sufitu podwieszanego przy użyciu profili zgodnych z SWiORB (poz. 12 przedmiaru robót). 

W związku z powyższym Zamawiający potwierdza:

- odpowiedzialność za korozję elementów obecnego sufitu,

- odpowiedzialność za brak odpowiedniej separacji wilgoci,

- stosowanie aktualnie wbudowanych lamp, głośników oraz czujek,

- wykonanie we własnym zakresie prac związanych z koniecznością zmian elementów sufitu takich jak: anemostaty, głośniki DSO, czujki przeciwpożarowe.

b. W pozycji 12 podano wykonanie ścian o wysokości tylko 3,00m, czyli do poziomu sufitu podwieszonego a nie konstrukcji betonowej umożliwiającej właściwe usztywnienie zwieńczenia ściany. 
Proszę o podanie sposobu usztywnienia zwieńczenia ściany g-k na konstrukcji sufitu podwieszonego oraz pozycji w której zostało to wycenione.
Proszę o potwierdzenie rezygnacji Zamawiającego z wykonania (tak jak to nakazuje sztuka budowalna) szkieletu ścian do zamocowania ze stropem betonowym, a jeżeli nie to wskazanie pozycji gdzie zostało to wycenione. 

W pozycji 12, zastosowano zgodne z opisem występującym w KNR, nakłady rzeczowe na roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych.  Podano wysokość 3m (co stanowi faktyczną wysokość ściany). System mocowań jak i odległości mocowań znajdują się w pozycji KNR 
0- 14 2010/ 02. 

UWAGA:

Sporządzający, pomimo wszelkich nieścisłości KNR, musi dostosować przedmiar robót 
do istniejących, jasno sprecyzowanych pozycji występujących w KNR. Tworzenie nowych, nawet w przypadku niezrozumienia katalogu dla zgłaszającego pytania, jest niedopuszczalne. 

Pytanie 3 W pozycji 12 zastosowano pozycję KNR 0-14 2010/02 odpowiadającą ściance o grubości 75 mm.
Proszę o potwierdzenie, że zamawiający zaleca wykonanie ścianki o takiej grubości, z pełną odpowiedzialnością za jej sztywność

Należy wykonać ścianki zgodne z przedmiarem robot, dokumentacją projektową oraz SWiORB. Zamawiający potwierdza wykonanie ścianki o tej grubości.

Pytanie 4 Na ściankach działowych toalet są zamontowane umywalki a w kosztorysie nie ma przewidzianego  wzmocnienia ścian do ich montażu ani wykorzystania stelaży ściennych.
Proszę o podanie sposobu wzmocnienia i odpowiedniej pozycji kosztorysowe
Montaż umywalek należy przeprowadzić przy wykorzystaniu stelaży umywalkowych. Koszt stelaży należy wkalkulować w pozycję nr 75.

Uwaga:

Wykonawca, zgodnie ze sztuka budowlaną, powinien przewidzieć rozstaw konstrukcji wewnętrznej ściany z płyt g-k, tak aby późniejszy etap montażu umywalek nie wymagał dodatkowych, zbędnych mocowań. 
Dodatkowo należy wspomnieć o formie projektu, który nie jest projektem wykonawczym. 
W razie braku odpowiedniej wiedzy budowlanej Wykonawcy, zostaną dostarczone rysunki wykonawcze, które nie wchodzą w zakres zleconego projektu. 


Pytanie 5 W kosztorysie nie ma stelażów do montażu WC. 
W kosztorysie  nie ma pozycji związanej z wkuwaniem kanalizacji do posadzki,
w związku z powyższym WC musi być wiszące czyli wydaje się że w obecnym standardzie realizacji powinien być przewidziany stelaż, a nie przewidziano tego w przedmiarze. 
Muszle są opisane jako „kompakt” (w konsekwencji poprzedniego opisy z wyprowadzeniem bocznym). 
Proszę o potwierdzenie powyższych zapisów lub podanie skorygowanego obmiaru.

W dotychczasowym przedmiarze nie ujęto tej pozycji, ponieważ nie zostały zlecone roboty odkrywkowe przy inwentaryzacji, co uniemożliwiło określenie głębokości oraz warstw izolacyjnych. Niemniej jednak, przedmiar robót uzupełniono o roboty związane z wkuwaniem kanalizacji w istniejącą posadzkę. W związku z powyższym zmieniono podstawy dla pozycji dotyczących układania rurociągów z PCV. 

Pytanie 6 W kosztorysie  jest 8 szt. uchwytów dla niepełnosprawnych. 
Proszę o podano ich rodzajów i szczegółowej specyfikacji. 
Proszę ponadto o podanie ich lokalizacji oraz ewentualnego sposobu wzmocnienia ścian g-k  
oraz wskazanie pozycji kosztorysowej w której wzmocnienie zostało uwzględnione.
Należy przewidzieć montaż uchwytów prostych o długości 60cm oraz dwóch uchwytów uchylnych montowanych przy ustępach. Średnica rur 30mm. Uchwyty mają być wykonane 
z stali węglowej malowanej proszkowo na kolor biały. Obowiązkowo uchwyty mają spełniać normy ergonomii oraz bezpieczeństwa potwierdzone odpowiednimi atestami i certyfikatami.  Lokalizację uchwytów należy uzgodnić z Zamawiającym. W pozycji nr 80 należy uwzględnić dodatkowe koszty związane z wzmocnieniem ścian z płyt g-k (wzmocnienie dodatkowymi profilami stalowymi).

Pytanie 7 W dokumentacji , nie podano typu drzwi i typu ościeżnic
Zalecane byłyby drzwi typu „Enduro” (PORTA) ale cena ich około 100%-150%  wyższa od typowych, dlatego  proszę o podanie specyfikacji drzwi. 

Wycenie podlegają drzwi wewnętrzne drewnopodobne wraz z ościeżnicami – punkt 2.17 SWiORB.

Uwaga:

Architekt wykonujący projekt wnętrza, proponuje zamierzony przez siebie wygląd elementów wnętrza. Wykonawca powinien natomiast dostosować dobór elementów możliwie najbliższych przedstawionego przez architekta wzorca. Zamawiający zgodnie 
z PZP, nie może jednoznacznie wskazać modelu oraz producentów.

Pytanie 8 Ścianki wydzielenia strefy Crossfit są przewidziane w kosztorysie do wykonania jako g-k 
z usztywnieniem słupkami z 3 szt. ceowników aluminiowych, przy czym długość ceowników jest podana 3m czyli nie spowoduje możliwości połączenia ze stropem betonowym
Z uwagi na wątpliwość co do możliwości wykonania w podanej technologii takiej ścianki 
w odpowiedniej sztywności przy jej rozpiętości 4.0m, proszę o szczegółowy opis lub rysunki wykonawcze oraz podstawę  wyceny. 
Dodatkowo zaznaczam, że ścianka usytuowana jest w linii okien co jeszcze bardziej osłabia jej sztywność oraz w pobliżu strefy Crossfit czyli strefy mogącej kreować niespodziewane zachowania. 
Ścianki wydzielenia strefy Crossfit należy wykonać jako standardową ściankę z płyt g-k. 
W kalkulacji należy uwzględnić montaż profili do posadzki oraz istniejącego stropu monolitycznego (poz. 13). Widoczne części profili mają zostać pomalowane na kolor czarny mat. Płyty g-k należy montować na wysokości zgodnej z dokumentacją projektową. Ceowniki aluminiowe (poz. 14) pomalowane na kolor czarny mają za zadanie estetycznie zakończyć ściankę z płyt g-k i mają być nasuwane na profil nośny obudowany płytami g-k.

Uwaga:

Informacja została również zawarta w odpowiedzi na pytanie 2 podpunkt b. 

Pytanie 9 W chwili obecnej wydaje się że wentylacja całości pomieszczeń prowadzona jest z jednego obiegu.
Brak pozycji kosztorysu przewidującej jakiekolwiek prace w obrębie wentylacji w związki 
z wykonaniem nowych pomieszczeń o diametralnie innym charakterze. 
Proszę o potwierdzenie , że wszelkie prace związane z konieczną korektą układu wentylacji wykona Zamawiający we własnym zakresie. 
Jeżeli nie to proszę o podanie pozycji kosztorysowej w której przewidziano dostosowanie istniejącej wentylacji do obsługi pomieszczeń łazienek, WC i szatni.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wykonania w tramach zamówienia  osobnego obiegu wentylacji na pomieszczenia łazienek, WC i szatni oraz ,że za ten fakt bierze pełną odpowiedzialność biorą pod uwagę wymagane wymiany powietrza i inne przepisy dotyczące separacji układów wentylacyjnych.

Przy wytycznych inwestora, nie było wskazania rozwiązania sposobu wentylacji. 
Po konsultacji przedmiar robót został uzupełniony o dodatkowy zakres robót.

Wentylacja ma być poprowadzona nad istniejącym sufitem podwieszanym z kasetonów. 
Na czas wykonania prac należy zdemontować kasetony jedynie w miejscach koniecznych do poprowadzenia przewodów. Przewody wyprowadzić przez ścianę zewnętrzną budynku, odpowiednio uszczelnić i zakończyć kratką zewnętrzną. 

Pytanie 10 W pomieszczeniu znajduje się system czujek ruchu, Część z zostanie zabudowana układem ścianek
Proszę o podanie sposobu i zakresu koniecznych przeróbek oraz podanie pozycji kosztorysowej 
w której zostało to wycenione nich.
Informacja została również zawarta w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 11 Na rzucie pokazane jest różne szrafowanie posadzki.  Brak informacji co do kolorystyki wykładziny sportowej i jej zróżnicowania w zależności od stref i szrafowania. 
Proszę o sprecyzowanie. 
Należy wykonać podłogę sportową zgodnie z SWiORB (punkt 2.8) na całej powierzchni siłowni poza częścią sanitarną – zgodnie z podaną kolorystyką. Zamawiający nie przewiduje zróżnicowania kolorystyki podłogi sportowej w zależności od stref siłowni.

Pytanie 12 W strefie Crossfit przewidziany jest montaż haków. Sufit w tym miejscu jest kasetonowy.
Montaż haków jest możliwy jedynie do konstrukcji stropu żelbetowego , który jest około50 cm powyżej. Wydaje się, ż należy w związki z tym należy przewidzieć konstrukcję umożliwiającą jej montaż do stropu a lokalizację haka poniżej sufitu.
Nie przewidziano tego w kosztorysie. 
W związku z powyższym proszę o przedstawienie sposobu rozwiązania oraz podstawy wyceny.
Dodatkowo proszę o rozwiązanie detalu sufitu podwieszonego w strefie montażu haków 
oraz poddanie pozycji kosztorysu której to zostało wycenione.
W kalkulacji pozycji 40 należy uwzględnić mocowanie haków do belki stropowej między słupami żelbetowymi (lokalizacja zgodna z dokumentacją projektową).

Pytanie 13 W pomieszczenia znajdują się piony i rurarz CO. Brak pozycji malowania czy maskowania rurarzu instalacji co.
Proszę o potwierdzenie.
Przedmiar robót uzupełniono o malowanie rurarzu C.O.

Pytanie 14 Lokalizacja bieżni sugeruje montaż gniazd zasilających w posadzce, skutkującego brakiem niebezpiecznego okablowania biegnącego podłogą.
W kosztorysie jest  tylko zapis o montażu 10 szt. gniazd ściennych.
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie gniazda są przewidziane jako ścienne.
Jeżeli nie to proszę o szczegółową specyfikację.
Przedmiar robót uzupełniono o roboty związane z montażem gniazd posadzkowych. Przewody należy prowadzić w rurach w uprzednio wyciętych bruzdach z zaprawieniem bruzd. Należy zamontować gniazda podwójne szczelne IP44 w puszkach podłogowych kwadratowych.

Pytanie 15 W dokumentacji brak informacji czy w związku z wykonaniem dodatkowych obwodów elektrycznych będzie wymagana korekta skrzynki elektrycznej do której będą podpinane układy.
W związku z powyższym , proszę o wskazanie lokalizacji skrzynki do której będą dopinane nowo wykonywane układy oraz potwierdzenie, że nie wymaga to żadnej korekty rozdzielni, czy montażu jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń.
W przypadku konieczności dokonania korekt istniejącej instalacji Zamawiający wykona prace we własnym zakresie.

Pytanie 16 Wydaje się, że istniejący układ obwodów świateł głównych nie pasując od planowanego układu stref i komunikacji.
Proszę o potwierdzenie braku planowanej korekty układu włączania istniejących świateł głównych.
Zamawiający nie przewiduje korekty oświetlenia – takie są zamierzenia architekta sporządzającego projekt.
Pytanie 17 W łazienkach i szatniach przewidziano 8 szt. lamp rastrowych czyli średnio po 1 szt. na pomieszczenie.
Proszę o podanie ich specyfikacji i potwierdzenie spełnienia przez nie wymogu naświetlenia.
Tak jak w przedmiarze robót do wyceny należy przyjąć lampy rastrowe LED o długości 60cm, mocy 20W. Świetlówki LED T8 o mocy 10W każda. Strumień świetlny minimum 
2000 lm. Dla takich parametrów wymóg oświetlenia zostanie spełniony.

Pytanie 18 W dokumentacji podano szereg elementów wykonanych z modrzewi „postarzanego”.
Proszę o sprecyzowanie sformułowania „postarzany” 
Czy jest to jedynie „postarzanie” poprzez kolorystykę osiągniętą odpowiednim malowaniem , bejcowaniem rustykalnym, czy zakładane jest „postarzenie” strukturalne poprzez „wytarcie” części bielastych, lub czy zakładano jeszcze inną technologie.

Zakłada się postarzanie elementów drewnianych wykończenia przez szczotkowanie drewna.

Uwaga:

Postarzanie to nadawanie drewnu cech zużycia. Opierając się na KNR, czynność malowania jest jednoznacznie określona z podaniem rodzaju farby. 

Pytanie 19 W stosunku do elementów wystroju z drewna proszę o podanie sposobu jego zabezpieczenia 
(malowanie, bejcowanie) z określeniem wymaganej dla nich stopnia palności lub klas reakcji na ogień jaka jest wymagana dla tych elementów

Zabezpieczenia drewna – FOBOS M-4/ FOBOS M-4 KOLOR środek do ochrony elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Pytanie 20     Czy na 15 sztuk widocznych na rzucie „WIDOK C-D” drabinek sportowych o wym. 90 cm x 200 cm składają się dwie drabinki pochodzące z wcześniejszego demontażu  (pkt 9 SIWZ) oraz 13 drabinek które wykonawca ma zakupić i zamontować, czy  też po stronie przyszłego wykonawcy jest zakup i montaż 15 drabinek sportowych o wym. 90 cm x 200 cm. Powyższego nie wyjaśnia pkt. 37 SIWZ w zw. z pkt 9 SIWZ ani też Szczegółowa Specyfikacja Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przewidziany jest zakup i montaż 15 drabinek sportowych – po stronie Wykonawcy.

Pytanie 21     Pkt. 26 SIWZ – montaż napisów na ścianach siłowni: które ze wskazanych na „WIDOKU B-C Kolorystyka” napisów podlegają wycenie czy widniejący na wizualizacji tekst w języku angielskim zawierający duże i małe litery o treści „DON’T DREAM OF WINNING TRAIN FOR IT” – Mo Farah czy napis w uwadze powyżej o treści: CHCESZ ZWYCIĘŻAĆ? TRENUJ ZAMIAST MARZYĆ!

Wycenie i realizacji podlegają napisy o treści: 

CHCESZ ZWYCIĘŻAĆ? TRENUJ ZAMIAST MARZYĆ! Oraz: SIŁOWNIA Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu. 
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Pytanie 22     Proszę o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w pkt. 68 SIWZ oraz pkt 2.17 Stolarka drzwiowa Szczegółowa Specyfikacja Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. Czy wycenie i późniejszej realizacji podlegają drzwi drewniane wewnętrzne kompletne z ościeżnicami jak w pkt. 68 SIWZ czy drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewnopodobne w tym drzwi do WC jak w stoi w pkt. 2.17 Stolarka drzwiowa Szczegółowa Specyfikacja Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wycenie i realizacji podlegają drzwi wewnętrzne drewnopodobne kompletne wraz z ościeżnicami.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część dokumentacji. Pozostałe zapisy dokumentacji pozostają bez zmian. Zmodyfikowany przedmiar stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.
Na stronie internetowej Zamawiającego www.ppwsz.edu.pl zostały zamieszczone wyjaśnienia oraz zmieniona dokumentacja. 
